【询价】南通市城市照明管理处箱变及配电房改造采购公告

编号：2025XJ05

南通市城市照明管理处（下称照明处）对下列项目进行比质比价采购。欢迎符合资格要求并有供货能力的供应商踊跃参加。

第一部分  个性部分的要求

- 背景概述、采购预算

项目采购预算25.9万元，投标报价超过采购预算的为无效投标。

本项目主要为：表箱及配电房改造材料。

- 投标供应商资格要求

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

  - 供应商须为专业的电气生产厂家。

- 付款时间和条件

货物到位并验收，抽检合格后付合同金额50％，12个月后付清余款。款项由照明处按相关财务支付规定办理支付手续。价格包含税金、运费、装卸费、安装调试和人工等所有费用。

- 项目需求（文字说明并附相关清单）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制箱（含三遥） | 大 | 套 | 2 |  |
| 2 | 配电柜（改造） | 160KVA | 套 | 1 |  |
| 3 | 箱变（改造） | 100KVA | 套 | 1 |  |
| 备注 | 1、包含设计、安装、调试。 2、包含全部辅料。 3、提供全套图纸、合格证、试验资料。 4、由于市政工程的特殊性，如遇施工延期导致供货期延长等原因的，供货单位必须考虑适当风险成本，并列入投标报价中。 5、同型号产品可根据工程实际变化进行调整，最终按实际供货量结算。 |  |  |  |  |

设备清单

1、大控制箱设备清单（一套）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浪涌保护器 | 80KV-3P+N | 只 | 1 |  |
| 2 | 刀熔开关 | HR5-200/30 | 把 | 1 |  |
| 3 | 真空接触器 | 全封闭DLCKJ5F-63/1.14 | 只 | 6 |  |
| 4 | 电流互感器 | 50/5（0.2级） 1匝 | 只 | 36 |  |
| 5 | 熔断器 | RT0-200A | 套 | 3 |  |
| 6 | 断路器 | C65N-6A/1P | 只 | 6 |  |
| 7 | 断路器 | C65N-10A/1P | 只 | 3 |  |
| 8 | 断路器 | C65N-16A/1P | 只 | 36 |  |
| 9 | 断路器 | C65N-16A/2P | 只 | 1 |  |
| 10 | 断路器 | C65N-32A/2P | 只 | 1 |  |
| 11 | LED灯管T5一体化支架 | 12W | 只 | 1 |  |
| 12 | 五孔插座 | 10A/250V | 只 | 1 |  |
| 13 | 万能转换开关 | LW12 手动/停止/三遥 | 只 | 1 |  |
| 14 | 三遥监控系统终端 | 48路电流，16路漏电检测。三遥主控界面中，一套控制终端在同一个界面显示所有参数 | 套 | 1 |  |
| 15 | 封闭式零序电流互感器 | 内径30mm~50mm 精度级0.5及以上，可监测到10mA~10A漏电 | 只 | 16 |  |
| 16 | 控制箱 | 1800*1100*450 | 台 | 1 |  |
| 17 | 辅料 |  | 台 | 1 |  |
| 备注 | 1、由于市政工程的特殊性，如遇施工延期导致供货期延长等原因的，供货单位必须考虑适当风险成本，并列入投标报价中。 2、同型号产品可根据工程实际变化进行调整，最终按实际供货量结算。 |  |  |  |  |

2、  160KVA配电柜电器清单（不含外箱体）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浪涌保护器 | 100KV-3P+N | 只 | 1 |  |
| 2 |  | 80KV-3P+N | 只 | 1 |  |
| 3 | 熔断器 | NT0-400A | 套 | 3 |  |
| 4 |  | RT18 63A | 套 | 6 |  |
| 5 |  | RT18 16A | 套 | 9 |  |
| 6 | 刀熔开关 | HR5-200/30 200A | 把 | 1 |  |
| 7 |  | HR5-400/30 250A | 把 | 2 |  |
| 8 | 刀开关 | HD13BX-400/31 | 把 | 1 |  |
| 9 | 自动开关 | MVS 06N 3F502 400A | 只 | 1 |  |
| 10 | 断路器 | 160/3P 160A | 只 | 2 |  |
| 11 |  | C65N-63/63A/4P | 只 | 2 |  |
| 12 |  | C65N-63/63A/3P | 只 | 2 |  |
| 13 |  | C65N-63/63A/2P | 只 | 4 |  |
| 14 |  | C65N-63/32A/2P | 只 | 1 |  |
| 15 |  | C65N-63/10A/2P | 只 | 1 |  |
| 16 |  | C65N-63/32A/1P | 只 | 24 |  |
| 17 |  | C65N-63/10A/1P | 只 | 2 |  |
| 18 |  | C65N-63/6A/1P | 只 | 4 |  |
| 19 | 智能电容控制器 |  | 只 | 1 |  |
| 20 | 智能电容器 | 525-30-P13 | 只 | 1 |  |
| 21 |  | 300-20-P13 | 只 | 1 |  |
| 22 | 三遥终端 | 36路电流、16路漏电.三遥主控界面中，一套控制终端在同一个界面显示所有参数 | 套 | 1 |  |
| 23 | 时控开关 |  | 只 | 1 |  |
| 24 | 中间继电器 | JZC4-22 | 只 | 1 |  |
| 25 | 真空接触器 | CJK5F-160/3 | 只 | 4 |  |
| 26 | 电流互感器 | 400/5（0.5级） 1匝 | 只 | 6 |  |
| 27 |  | 100/5（0.5级） 1匝 | 只 | 3 |  |
| 28 |  | 50/5（0.2级） 1匝 | 只 | 24 |  |
| 29 | 封闭式零序电流互感器 | 内径30mm~50mm 精度级0.5及以上，可监测到10mA~10A漏电 | 只 | 16 |  |
| 30 | 多功能表 | PD7194E | 只 | 1 |  |
| 31 | 电流表 | 42L6-A 100/5 | 只 | 3 |  |
| 32 | 指示灯 | AD11-22 | 只 | 6 |  |
| 33 | 按钮 |  | 只 | 2 |  |
| 34 | 旋钮 |  | 只 | 4 |  |
| 35 | 三位万能转换开关 | LW112 手动/三遥/时控 | 只 | 1 |  |
| 36 | GGD柜 | 2200*1000*600 | 台 | 1 |  |
| 37 |  | 2200*800*600 | 台 | 3 |  |
| 38 | 三相电表 | 5（80）A，485抄表 | 台 | 2 |  |
| 39 | 三相电表 | 1.5（6）A，互感器式，485抄表 | 台 | 3 |  |
| 40 | 电流互感器 | 400/5 | 只 | 6 |  |
| 41 | 单相电表 | 5（80）A，485抄表 | 台 | 2 |  |
| 42 | 电流互感器 | 100/5 | 只 | 3 |  |
| 备注 | 1、由于市政工程的特殊性，如遇施工延期导致供货期延长等原因的，供货单位必须考虑适当风险成本，并列入投标报价中。 2、同型号产品可根据工程实际变化进行调整，最终按实际供货量结算。 |  |  |  |  |

3、  100KVA箱变电器清单（不含外箱体）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浪涌保护器 | 80KV-3P+N | 只 | 1 |  |
| 2 | 熔断器 | RT18 16A | 套 | 9 |  |
| 3 | 刀熔开关 | HR5-200/30 200A | 把 | 1 |  |
| 4 | 自动开关 | MVS 06N 3F502 400A | 只 | 1 |  |
| 5 | 断路器 | 100/3P 100A | 只 | 2 |  |
| 6 | 断路器 | C65N-63/63A/4P | 只 | 1 |  |
| 7 |  | C65N-63/32A/2P | 只 | 4 |  |
| 8 |  | C65N-63/10A/1P | 只 | 4 |  |
| 9 |  | C65N-63/6A/1P | 只 | 8 |  |
| 10 | 智能电容控制器 |  | 只 | 1 |  |
| 11 | 智能电容器 | 525-30-P13 | 只 | 1 |  |
| 12 |  | 300-20-P13 | 只 | 1 |  |
| 13 | 三遥终端 | 36路电流、16路漏电.三遥主控界面中，一套控制终端在同一个界面显示所有参数 | 套 | 1 |  |
| 14 | 时控开关 |  | 只 | 2 |  |
| 15 | 中间继电器 | JZC4-22 | 只 | 2 |  |
| 16 | 电流互感器 | 100/5（0.5级） 1匝 | 只 | 3 |  |
| 17 |  | 50/5（0.2级） 1匝 | 只 | 24 |  |
| 18 | 封闭式零序电流互感器 | 内径30mm~50mm 精度级0.5及以上，可监测到10mA~10A漏电 | 只 | 16 |  |
| 19 | 电流表 | 6L2-A 100/5 | 只 | 3 |  |
| 20 | 三位万能转换开关 | LW112 手动/三遥/时控 | 只 | 2 |  |
| 21 | 行程开关 |  | 只 | 4 |  |
| 22 | 轴流风机 |  | 只 | 2 |  |
| 23 | 螺口灯座 | E27 | 只 | 4 |  |
| 24 | LED螺口灯泡 | E27 30W AC220V | 只 | 4 |  |
| 25 | 插座 | 单相五孔 | 只 | 1 |  |
| 26 | 接线端子 |  | 只 | 400 |  |
| 27 | 电缆夹 |  | 只 | 16 |  |
| 28 | GGD柜 | 2000*600*600 | 台 | 2 |  |
| 29 | 高压柜 | 100KVA | 套 | 1 |  |
| 30 | 变压器 | S13-M-100KVA 10±5%/0.4KV D.Yn11 | 台 | 1 |  |
| 31 | 高压电缆 |  | 台 | 1 |  |
| 32 | 2L灭火器 |  | 套 | 1 |  |
| 33 | 绝缘手套 |  | 套 | 1 |  |
| 34 | 绝缘鞋 |  | 套 | 1 |  |
| 35 | 绝缘垫 |  | 套 | 1 |  |
| 36 | 高压熔断器 |  | 组 | 1 |  |
| 备注 | 1、由于市政工程的特殊性，如遇施工延期导致供货期延长等原因的，供货单位必须考虑适当风险成本，并列入投标报价中。 2、同型号产品可根据工程实际变化进行调整，最终按实际供货量结算。 |  |  |  |  |

- 技术参数及要求

（一）箱变技术要求

1.使用环境条件：

1.1海拔高度<1000m

1.2周围空气温度：-25 ℃ <＋40 ℃

1.3户外风速：<35 m/s

1.4相对湿度：日平均值不大于95 %

月平均值不大于90 %

1.5安装地点：没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所。

2.额定参数：

2.1 低压电器设备

低压主回路和直接连接辅助电路的工频耐压试验值见下表

| 额定电压 | 60 < Vi ≤300 | 300 < Vi ≤600 |
| --- | --- | --- |
| 工频耐压（lmin ) | 2000 | 2500 |

2.2 额定噪声水平：

油浸变压器≤50dB

2.3 外壳防护等级：IP23

2.4 允许温升：

2.4.1 变压器允许温升见下表

| 部 位 | 温升（K ) |
| --- | --- |
| 绕组 | 65 |
| 油上层 | 60 |

2.4.2 高低压开关设备的允许温升见下表

| 部 位 |  | 温升（K ) |
| --- | --- | --- |
| 母线连接部分 | 铜—铜 | 50 |
|  | 铜镀（搪）锡 | 65 |
|  | 铜镀（搪）银 | 80 |
| 操作手柄 | 金属 | 15 |
|  | 绝缘材料 | 25 |
| 可接触的外壳和覆板 | 金属表面 | 30 |
|  | 绝缘材料 | 40 |

3.结构和技术要求

3.1 结构（如涉及）

3.1.1 箱体应符合GBJ17-88《箱变结构设计规范》、GB/T17467-1998《高压/低压预装式变电站》、DL/T537-2002《高压/低压预装式变电站选用导则》等标准。箱体外壳应有足够的机械强度，在起吊、运输、安装中不得变形或损坏。

3.1.2 箱体采用双层、密封、防腐蚀、隔温结构，箱体双层之间加阻燃泡沫板。内部采用钢板及阻燃绝缘隔板严密分割成高压室、变压器室、低压室，各室防护等级为IP3X。

3.1.3 外壳底层和外露金属部件应进行防护处理，并喷涂耐久的防护层。箱体底座用12号热镀锌槽钢，（槽钢必须经过热镀锌处理）所有焊接部位采用沥青漆重度防腐处理，保证底架20年不生锈。底板采用不小于2mm不锈钢，材质304。

3.1.4 外壳上的门应向外开，开启角度大于100°，并设定位装置，门锁采用挂锁，并能满足淋雨试验的要求。门有密封措施，并装有把手，门的设计尺寸与所装设备的尺寸相配合。

3.1.5 箱顶应有防雨檐，防雨檐下垂深度以门能打开为准，以确保各门的上端水平门缝在450斜雨时，不被水直接淋到，并留有余度。

3.1.6 外壳的密封部位应有可靠的密封性能，通风口应满足防护等级要求。箱体密封所采用的密封条必须是长寿命、高弹性产品，高压和低压的进出线电缆孔采用方便于密封的敲落孔并配有足够数量的密封胶圈。

3.1.7 外壳应有充足的通风和隔热措施，以保证所有电器元件在允许的使用环境条件下能正常运行。

3.1.8 箱体外壳采用不小于2mm厚度不锈钢，并喷塑处理颜色为墨绿色。

3.1.9 变压器室底封板和电容柜底封板均要冲散热孔，孔径不大于9mm。

3.1.10 变压室顶部用两只轴流风机，高压室，变压器室以用低压室均要安装照明灯。（采用30W LED光源）

3.2 高压开关设备

3.2.1 高压开关设备为10kv应选用定型而成熟的SF6 环网柜，SF6 气体年泄漏率小于千分之一，采用三工位开关，具有可视接地功能，进出线均配备带电显示器，转移电流不小于145OA ，三十年免维护，机械操作寿命2000 次，防护等级不低于IP67。

3.2.2 高压开关设备的门上应标有相应的主回路图、操作程序及注意事项。

3.2.3 高压开关设备中各组件及其支持绝缘爬电距离不小于20mm，瓷质绝缘爬距不小于18mm。

3.2.4 闭锁装置应满足GB39O6 标准的规定。

3.2.5 环网柜前部面板上应设有可视开关状态位置的观察窗口，观察窗应采用机械强度与外壳相近的耐火透明材料制成，并与高压导电体保持有足够绝缘强度的净空距离。

3.2.6 所有开关操作机构、弹簧、金属紧固件等应采取防腐、防锈处理。

3.2.7 负荷开关一熔断器组合单元，其熔断器的安装位置设计应使其在因故障熔断、负荷开关分断后便于更换熔断件。

3.2.8 操作孔、操动机构用操作工具运动方向有明显标志。

3.2.9 高压避雷器的设置应尽量靠近所要保护的设备，并应便于试验，避雷器接地应符合有关标准的规定。

3.2.10 高压电缆进线的高度应满足安装、试验、维护的要求，电缆进线孔设有适用于电缆孔径的塑料护套圈，高压联接的进出口处有相别标记，并设置可靠固定支架。电缆及电缆附件应具备低烟、无卤、阻燃等性能，电缆终端头采用寿命长、安全可靠性高、安装方便的冷缩、预制式

3.2.11 出线开关与变压器应采用母排连接，母排与连接排均加绝缘护套并有相色标记。

3.3 变压器

3.3.1 应选用节能环保、低损耗、低噪音、免维护、全密封的S13型及以上节能型变压器。接线组别为Dyn11 。

3.3.2 变压器应便于安装、巡视、维护和更换。

3.3.3 变压器应装温度监测装置和温度控制仪，温控点应是变压器的顶层油温。

3.3.4 变压器高、低压连线应满足额定电流和热稳定电流的要求，高压侧应有限流熔断器，导线截面按机械强度选用。

3.4 低压配电装置

3.4.1 低压总开关按设计要求。

3.4.2 低压分路按设计要求。

3.4.3 低压母线和连接导线的选用：导体截面按额定电流和短时耐受电流要求，固定方式按峰值耐受电流要求，零线母线与主母线取相同截面，导体上应有明显的相别标记。

3.4.5 按设计要求

3.4.6 电容器采用干式、自愈式阻燃型，电容允许偏差-5 % + 10 % ，最大过载电压达135 ％额定电压，允许最高环境温度＋55 ℃ 。

3.5 接地

除按GB/TllO22 要求外，还要符合以下规定。

3.5.1 箱体内设有完整的专用接地系统，其导体的电流密度按国标GB/T17467第5.1要求，在箱体底座处设有铜制接地端子，接地端子用直径不小于M12 的铜制螺栓，并带有明显的接地标志。

3.5.2 箱变内所有高、低压设备的非带电金属裸露部分以及箱体各部分，均可靠地相互连接并接地，非金属箱壳的金属门和其他金属部件要和接地系统连接并可靠接地。

3.5.3 连接接地系统的器件应包括：箱变外壳、高压开关的控制设备的外壳（从其接地端子处连接）、低压开关和控制设备的金属框架和外壳、变压器外壳、金属框架。

4.其他要求

4.1铭牌、标示牌及标志

4.1.1 每台配电柜柜体正面均应有永久的铭牌标志、标签、柜体编号，铭牌上应标有制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定参数、重量及其他重要数据。柜内主要元件（如断路器等）也应有永久的铭牌、制造品牌，标明制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定参数等。

4.1.2 设备的铭牌及标示牌使用中文。铭牌应字迹清晰，经久耐用。

4.1.3 配电柜、二次回路及端子的编号应与所提供的文件、图纸相一致。接地端子应特别标示明确，系统一次图必需做成金属牌贴于箱变内。

4.1.4配电柜的面板上应用标示牌简洁，美观的标明功能单元的供电回路名称。

4.2.供方在合同签订一周内应提供箱变原理图及接线图、说明书及试验报告、安装和操作指南、基础图、产品合格证等技术资料。

4.3.供方应根据需方要求免费负责现场安装调试和技术培训。

4.4.出厂验收：产品交付前，供方应通知需方人员到厂方生产现场进行验收。

4.5.每台箱变供方提供一把操作手柄及同规格同型号的备用高压熔断器一组、绝缘靴一双、绝缘手套一双、绝缘垫一块、2L灭火器一只。

4.6.二次线路设计需生产厂家自行完成。

4.7.电容必须带线圈。

4.8.所有铁构件必须采用热镀锌处理。

4.9.所有紧固件必须采用304不锈钢材料。元器件安装，需攻丝后用螺丝紧固，不用自攻自转螺丝。

4.10、所有低压柜必须选用标准GGD柜体，计量柜需做后门，箱变外大门用挂锁。所有柜门统一采用铜辫连接。

4.11、出线控制分手动、遥控及时钟控制。一个开关量控制一只（组）接触器。

4.12、根据设备清单要求配置三遥控制装置（外形尺寸400mm*400mm)。所有箱变都必须完成控制线路、设备的安装。

4.13、三遥控制终端需要和南通现有照明控制系统兼容。

4.14、三遥检测配置0.2级50/5电流互感器。

4.15、安装独立通讯的漏电检测终端，每一组空气开关下方安装一只零序电流互感器，固定在空气开关下一层横档上。

4.16、漏电终端位置与三遥监控终端放在同一处。三遥主控界面中，一套控制终端在同一个界面显示所有参数

4.17、供电电表的抄表终端电源2P空气开关（接表前）位置放于电表附近；外接电源预留2P空气开关4只（接表后）32A，线径10mm2，安装2只电表及远程采集线到三遥终端，还有2只空气开关预留电表架及出线孔；塑壳开关3只50A，线径16mm2，安装1只三相电表及远程采集线到三遥终端，还有2只塑壳开关预留电表架及出线孔。

4.18、三遥监控终端控制方面，每1个开关量控制2只三相接触器，依此类推。

4.19  三遥应对每条回路的电流进行监测，不可一个监测端口监测多互感器。

4.20  提供全部设计图纸。

4.21  提供产品合格证

注：1）、箱变锁采用普通挂锁，锁扣须牢靠。

2）、高压柜SF6充气柜中含可触摸电缆附件、避雷器等附件(选用国产优质品牌)。

3）、所用产品规格都必须符合供电局验收标准。

4）、变压器必须采用全铜芯。

5）、箱变出火按工程实际负荷配备熔芯。

6）、安装三遥监控系统终端。

7）、所有元器件产品必须为正品，若发现采用假冒伪劣产品，取消本次合同，并将列入政府采购黑名单。

（二）表箱技术要求

控制箱技术要求

1、箱体柜体

配电箱、柜严格按照设计图纸制作，明细中未标明尺寸请各投标单位按实际需要制作。

1.1箱体用料应选用304优质不锈钢板，柜外壳颜色为墨绿色。箱体及箱门厚度不小于2毫米。并统一采用优质不锈钢板，箱内二层板厚度不小于2mm；并应作好防腐处理。箱体内外壁采用喷塑处理。

1.2箱体上半部分为计量、数据采集间隔，间隔内应配置可供安装电能表、采集器的专用夹具，合理布局，确保电表、采集器能顺利安装。电表和进火保险RTO固定时，其与横档之间加一块绝缘板。

1.3配电箱必须有保护板（覆板）确保带电部分不外露，箱内盘面要求采用不锈钢板。配电箱、柜的金属部分：包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地，配电箱、柜的门、敷板等处装设电器，并可开启时以裸铜软线与接地金属构架可靠连接。

1.4表面平整、无损坏，配电箱的外观颜色以采购人要求为准。

1.5箱门（大门、小门）开门角度不小于100度。配电箱计量柜门采用透明形式（可观察到箱内元器件的闭合），箱锁采用不锈钢双三角门锁加不锈钢挂锁的组合，投标人须做好挂锁耳子，注意门与箱体的密合性。

1.6箱体公差应满足国家、地区的行业相关规定。

1.7箱体尺寸应满足相关设计要求。投标单位应注意配电箱进出线的尺寸预留，为施工接线方便考虑。

1.8箱门内侧应附有该箱的电气系统图放置框，出厂时配有电气系统图，并标注回路功能。

1.9箱体铭牌要求注明厂家、箱体型号、生产日期、耐压等级，并注意铭牌的设置不影响箱体的外观。

1.10箱体表面涂层应完整，无损伤和明显碰撞凹陷，尺寸正确无变形，柜内元器件无损坏丢失，接线无脱落焊。

1.11 配备独立控制箱底座，底座采用12号热镀锌槽钢制作，底座整体热镀锌，外表面进行喷塑处理，颜色为墨绿色。

2、配电箱、柜元器件

2.1全部元器件应外观良好，电器性能合格并符合图纸要求，标识完整。

2.2元器件应固定牢固可靠，打孔攻丝安装，不用自攻自转螺丝。配电箱、柜内的电器、仪表等需进行检测及电气耐压、耐流试验。

2.3成排元器件安装应整齐美观，横平竖直，接地完好。

2.4门上元器件应有功能标牌，配电箱、柜内的空开、指示灯、按钮、旋转开关等操作及控制和指示元器件下方必须有固定牢固的标签框和机打标签。

2.5电气间隙、爬电距离符合相关规定。

2.6接地装置完整，标志清晰，并按国家有关规范安装。

2.7配电箱内应有专用接地螺丝。

2.8配电箱内设置单独零线铜排和地线铜排，零排、地排的容量必须经过计算且足够大，箱内零排、地排严禁打孔，套口方式使用螺钉压接、零线、地线箱门板装有电气元件的，门板用裸铜软编织线可靠接地。

2.9配电箱及箱内所用开关、元件、配件、导线必须具有CCC认证标志。并要求有供应厂家及经销商的正式文件（交付标的物时提供）。

2.10所有紧固件采用304不锈钢。

2.11熔断器RTO,安装间距60mm-80mm；熔断器底座触头上的螺母要焊接在触头上。

2.12无线灯光监控终端的电瓶要用卡座固定好。

3、配线

3.1箱内配线要求工整，PE线为黄绿双色塑铜线及软编织铜线，零线为蓝色塑铜线，A、B、C三相按相序分黄、绿、红色（不得采用分色套管）。

3.2箱内导线压接线牢固，无压塑皮、反扣，线头露出小于2mm。螺钉露出2~5扣，线材符合国家标准。配线额定电压、芯线截面积应满足系统图及国家标准要求。

3.3元器件上未接线的螺钉应紧固，防止运输或搬运过程中松动脱落，危及用电安全。

3.4配线应符号标注齐全、清晰，方向正确，同一配电箱内符号管长度一致。

3.5线末排列整齐，接地完好。

3.6端子排列号齐全，有功能或回路名称，不同回路应以标记端子分离。

3.7元器件进出线应标示清晰，方便查看。

3.8元器件固定须先钻孔、攻丝，再用螺丝固定。固定需要考虑后期维修更换。

3.9线束过门使用多股软线，其弯曲半径为线末直径的10倍，过门线两端必须有牢固的捆扎点，使线束不致因门的开启而损伤，并应缠绕螺旋塑料管。

3.10电箱内的二次线与一次线严格分开，不得混在一起，且二次线应按控制原理图做好标记。不含无线灯光监控终端的控制箱，要把接入该终端的线布置到位，符号管标注清晰准确。

3.11配电箱、柜所装的各种开关、继电器，当处于断开状态时，可动部分不宜带电；垂直安装时上端接电源，下端接负荷，水平安装时，左端接电源，右端接负荷。（指面对配电装置）

3.12电器安装后的配线须排列整齐，用尼龙带绑扎成束或敷于专用线槽内，并卡固在板后或柜内安装架处，配线应留适当长度。

3.13分层配电箱接线应考虑干线进出，开关接线端子应与导线截面匹配。

3.14配电箱、柜装有计量仪表的导线；如多芯铜线须采用套管或线鼻压接，并做好搪锡。

3.15配电箱、柜应考虑电缆的安装空间。配备电缆线固定夹具。配电箱、柜的箱体、二层地板、面板均须有明显而不易脱落的与图纸相符的设计编号。

3.16凡是两根以上电缆（包括有П接的电缆）进一个开关的配电箱总开关上端须要设过度处理装置，过度处理装置的规格必须与系统图中电缆规格相匹配。

3.17配电箱、柜内的PE线不得串接，与活动部件连接的PE线必须采用铜质涮锡软编织线穿透明塑料管，同一接地端子最多只能压一根PE线，PE线截面应符合施工规范要求。

3.18不等截面的两根导线严禁压在一个端子上。等截面的导线（6平方毫米以下）一个端子上最多只能压两根。

3.19供电电表的抄表终端电源2P空气开关（接表前）16A，位置放于电表附近；外接电源预留2P空气开关1只（接表后）32A，线径10mm2，预留电表架。

3.20电流互感器的铭牌规格要与实际参数要相符。

3.21安装漏电检测终端，每一组空气开关下方安装一只零序电流互感器，固定在空气开关下一层横档上。漏电检测终端检测回路不小于8回路。

4、随机备件和资料（交货时随标的物一起移交）

4.1所报产品（含所选用的主要元器件）必须具有CCC认证标志，必须符合国家现行技术标准的规定，并提供产品合格证书、国家检验报告；

4.2本设备中所必须的技术文件和资料每台设备不少于2套；

4.3  提供全部设计图纸。

4.4  提供产品合格证

六、样品

无

第二部分  共性部分的要求

- 采购人：南通市城市照明管理处

- 交货期（服务时间）：中标供应商接采购单位的生产通知后15日内完成安装。

- 交货（服务）地点：中标供应商须承担包装费用、运输和安装到该项目指定位置。

- 保修期为1年。

- “比质比价响应文件”组成部分：

    - 采购报价单（须含报价单位联系人、联系电话）

    - 法人代表委托书（原件）和受托人居民身份证。

    - 付款要求响应材料

    - 技术参数响应材料

    - 质量、工期响应材料

    - 有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）

所有涉及报价及响应材料的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封在一个密封袋中，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效投标文件。

- 成交原则

  - 符合采购需求且最低价；

  - 比质比价采购报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

  - 满足公告规定的供货时间要求;

  - 产品必须有《产品质量保证书》;

  - 任何人不得用以任何方式转包或分包本项目。

- 获取招标文件、投标文件递交

  - 获取招标文件：南通市住房和城乡建设局官网（https://zj.nantong.gov.cn/）进行下载操作。

  - 供应商于将报价表密封后送至我处材料科，报价表必须签字盖章。

  - 我处不接受未密封的报价单。

  - 投标文件接收截止及开标时间：2025年03月17日10:00

  - 地点：南通市长和路138号 南通市城市照明管理处二楼会议室。

  - 投标保证金：无。

- 本招标项目联系事项

  - 联系人：吴先生

  - 联系方式：0513－85212995

  - 联系地址：南通市长和路138号

  - 对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

- 评标流程简介

1、询价评议小组审查投标供应商资格（须不少于3家），对符合投标资格符合要求的供应商报价，当众拆封价格标进行现场唱标，价格最低的为中标供应商。本次采购由询价评议小组直接确定中标人。

- 合同签订

供应商在接到照明处中标通知后及时签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。

- 验收与付款

  - 照明处按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。

  - 款项由照明处按合同约定和验收合格报告，并按相关支付规定直接支付。

  - 中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。

- 比质比价违约金

供应商如不履约，将每天扣以总价款1%的违约金。供应商在签定供需合同后,务必于承诺工期时间内制作完毕并安装调试完毕，推迟交付使用，10天之内按价的0.01%支付给采购人，10天之外每天递增0.001%。

南通市城市照明管理处

2025年03月10日

附件1：

法定代表人授权委托书

致：        （采购人）

本授权书宣告，在下面签字的      （姓名）以法定代表人身份代表本单位授权：     （姓名）为本单位的合法授权代表，授权其在箱变及配电房改造材料采购项目分散采购招标活动中，以本单位的名义，并代表本人

与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

| 代理人(签字)： |  |  | 性别： |  | 年龄： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码： |  |  |  | 职务： |  |  |
| 投标人(盖单位公章)： |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人(签字或盖章)： |  |  |  |  |  |  |
| 授权日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

南通市城市照明管理处

比质比价采购报价单

编号： 2025XJ05

| 序号 | 项目 | 品牌 规格 配置 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 见前货物名称 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |
|  | 总报价（大写） |  |  |  |  |  |

注：

- 有限价标注的，报价时不得突破，否则作为无效响应。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 价格包含税金、运费、装卸费和人工等所有费用。

- 中标供应商提供增值税专用发票。

法定代表人或委托代理人（签名）：

报价人名称（公章）：

报价人：

报价人联系电话：

付款承诺：

其它承诺：