南通市市政设施管理处

泵站高压电力设备维保项目

公开比选文件

文件编号：ZJJ2025020

采购单位：南通市市政设施管理处

二○二五年六月

- 目      录

第一部分  比选公告

第二部分  比选须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  合同主要条款

第六部分  比选响应文件组成

- 第一部分  比选公告

南通市市政设施管理处泵站高压电力设备维保项目的潜在供应商应在“南通市住房和城乡建设局官网”获取比选文件，并于2025年7月9日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：ZJJ2025020

2.项目名称：南通市市政设施管理处泵站高压电力设备维保项目

3.项目类型：服务

4.预算金额：10万元

5.最高限价：10万元/年，报价大于或等于最高限价的为无效报价。

6.招标范围：对市区8座雨水泵站高压电力设备进行日常巡检、养护、小修、吊芯检修、一般大修、现场大修、突发抢修等，确保配电设备的正常运行。

7.服务期限：合同签订之日起一年。

8.服务标准：符合现行有关法律法规及相关规范要求。

二、供应商资格要求

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.本项目的特定资格要求：投标单位具备电力设施承装（修、试）类五级及以上资质及企业安全生产许可证；

3.其它要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件加盖公章）；

（2）提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，还必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件；

（3）提供无重大违法记录声明（格式详见附表），未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单；

（4）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理；

（5）2021年1月1日至投标截止日（以“合同签订”日期为准）投标单位需承担过高压设备安装或巡检保养的业绩；

（6）拟派团队人员要求：①数量不得低于3人，其中项目负责人1人，巡查人员至少1人，维修人员至少2人（巡查和维修人员可以重复）；②人员证书要求：所有巡查及维修人员均须具备高压电工证。

（7）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1、时间：本采购公告发布之日至2025年7月9日

2、地点：“南通市住房和城乡建设局官网（https://zj.nantong.gov.cn/）-公告公示”

3、方式：自行下载

四、响应文件提交

- 1、接收人：南通市市政设施管理处

- 2、响应文件接收截止时间：2025年7月9日14时00分（北京时间）

3、响应文件的递交地址：南通市崇川区人民西路428号南通市市政设施管理处北楼2010开标室，如有变动另行通知。

五、开标

- 1、时间：2025年7月9日14时00分（北京时间）

2、地点：南通市崇川区人民西路428号南通市市政设施管理处北楼2010开标室，如有变动另行通知。

六、公告期限

1、自本公告发布之日起至2025年7月9日14时00分（北京时间）。

2、本次采购的有关信息将在“南通市住房和城乡建设局官网”上发布，敬请留意。

3、潜在供应商在获取本次采购文件后，认真阅读各项内容。有意愿参与本项目投标响应的供应商须进行必要准备工作，按采购文件的要求详细填写和编制响应文件，并按采购文件确定的时间、地点准时参加本项目的采购活动。

七、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目采购活动模式：现场模式。

3、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购文件制作人或项目采购经办人提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

名称：南通市市政设施管理处

地址：江苏省南通市崇川区人民西路428号

联系人：朱女士

联系方式：0513-81169513

第二部分  比选须知

- 一、采购文件由采购人解释。

1.供应商获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本比选文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对比选文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2.比选人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果比选人没有按照采购文件要求提交比选响应文件，或者比选响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其比选将被拒绝，比选人自行承担责任。

- 二、采购文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间。

3.采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对比选人具有约束力。

4.比选人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由比选人自负。

- 5.采购人视情组织答疑会。

三、比选报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.比选报价均以人民币为报价的货币单位。

3.报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。

4.比选报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）比选响应文件中报价表内容与比选响应文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表为准；

（2）比选响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（投标报价总表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5.供应商应详细阅读比选文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按比选文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

- 四、比选响应文件的编写、份数和签署

1.比选人按第六部分“比选响应文件组成”编写比选响应文件。比选响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；按照采购文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致比选响应文件被误读或查找不到，其责任应当由比选人承担；牢固装订成册，不建议使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；比选响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经比选响应文件签署人签字并加盖公章。

2.比选响应文件（资格审查文件、符合性审查文件、商务技术文件、价格标），明确标注项目名称、参选人全称、响应文件名称等关键信息。

3.比选响应文件正本须打印并由比选人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

五、比选响应文件的密封及标记

比选人应将资格审查证明材料、价格标分别密封并加盖单位公章。每个封袋内各含正本一套、副本两套。明确标注项目名称、参选人全称、响应文件名称等关键信息以及“正本”、“副本”字样。

- 六、比选响应文件的递交时间

比选响应文件必须在规定的接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在比选截止时间后递交的比选响应文件。

- 七、相关费用

1.供应商承担参与比选可能发生的全部费用，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.本次招标代理费由采购人支付。

3.比选文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

九、授予合同

1、履约保证金

1.1本项目成交后的履约保证金为成交价的 5% （取整），成交后7个工作日内递交，否则作自动放弃成交资格处理。

1.2缴纳方式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式。

1.3账户信息：

收款人：南通市市政设施管理处

单位地址：江苏省南通市人民西路428号 0513-85105936

开户行：建行南通分行营业部

开户账号：32001648636050828835

- 1.4服务期满后， 成交供应商全部履约合同义务，提交相应的申请材料，经采购人确认后 15 个工作日内一次性退还履约保证金（扣除相关违约费用的剩余部分，不计息）。

- 1.5由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，造成损失的，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

- 2、签订合同

2.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照比选文件确定的事项与采购人签订采购合同。

2.2比选文件、成交供应商的响应文件及比选过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

2.3签订合同后，成交供应商不得将本项目相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

第三章 项目需求

请供应商在响应前和制作响应文件时仔细研究项目需求说明。

一、采购标的需实现的功能或者目标

为南通市市政设施管理处提供泵站高级电力设备维保服务，确保配电设备安全稳定运行。采取全年服务包干制。

二、技术要求

（一）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

投标人需严格按照国家电网公司颁发的《电力设备运行管理规程》及《电气安全工作规程》中的各项条款电气规范技术要求进行设备巡检、安全评估、检测调试、维修、保养、预防性试验等工作。

（二）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、服务期限：从合同签订之日起1年。

2、服务地点：南通市内。具体高压设备清单如下：

附表1：

高压设备清单一览表

| 序号 | 泵站名称 | 设备名称 | 数量 | 使用日期 | 位置 | 冷却方式 | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工农北路泵站 | 变压器 | 1 | 2007.1 | 室内 | 风冷 | SC-50/10 |
| 2 | 人民东路泵站 | 变压器 | 1 | 2015.4 | 室内 | 风冷 | SC-50/10 |
| 3 | 城北大道泵站 | 变压器 | 1 |  | 室外 | 风冷 | 150KVA |
| 4 | 通刘路泵站 | 变压器 | 1 |  | 室外 | 风冷 | 80KVA |
| 5 | 长江北路泵站 | 变压器 | 1 | 2017.1 | 室外 | 风冷 | SCB10-80/10 |
| 6 | 国强路泵站 | 变压器 | 1 | 2017.1 | 室外 | 风冷 | 50KVA |
| 7 | 朱家园泵站 | 变压器 | 1 |  | 室内 | 风冷 | 125KVA |
| 8 | 通京大道泵站 | 变压器 | 1 | 2024 | 室内 | 风冷 | QCB13-250/11 |

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、服务标准：

（1）服务要求：本项目采用全年服务包干制，中标人需要完成用电设备巡检、安全评估、检测调试、维修、抢修、保养、预防性试验、设备卫生清洁等工作。巡检频次为每月1次，特殊时期遵照采购人统一安排。变压器每半年试验一次，并出具供电公司认可的交接试验报告，确保配电设备安全稳定运行。巡检、维修、抢修等内容需按采购人要求上传到南通市城市道路桥梁运维管理平台。

（2）人员要求：投标人需安排有经验的、持有特种作业上岗证的专职巡查、维修员上岗。现场巡查或维修保养时，必须做好安全防护，配备安全工具，做好安全措施。

（3）配备必要的设备和车辆，保证工作需求。

（4）现场巡查或养护维修时，必须做好安全防护，配备安全工器具，做好安全措施。

（5）本项目的成交供应商应按需求直接为采购人提供服务，不得在签订合同后进行转包、分包；

2、具体工作内容

（1）巡检工作内容：对变压器每月进行1次定期巡查，进行开关调试，添加油，更换硅胶，添置部分铜螺母、圈，壳一般性清洗、预防性试验（含油简化）、设备卫生清洁等工作。发现事故隐患应及时处理，如不能处理解决的应报告有关人员及时检修。

（2）小修工作内容：一般渗漏油处理：添加油；更换硅胶、置部分铜罗母、圈；外壳一般性清洗；预防性试验（含油简化）。

（3）吊芯检修工作内容：芯体吊芯检查、缺陷处理及清洗；渗漏油处理；更换硅胶、配置部分铜罗母、垫圈、外壳一般性清洗；油过滤、添加油；吊芯前、后试验共二次（含油简化）；场内起吊、运输。

（4）一般大修工作内容：芯体检查、检修及清洗；芯体干燥；更换所有密封垫及部分配件；换油；外壳清洗、检漏、油漆；检修前、后试验二次（含油简化）。

（5）现场大修工作内容：芯体大修、缺陷处理及清洗；渗漏油处理；更换所有密封垫及部分配件；油过滤、添加油；检修前、后试验二次（含油简化）。

（6）突发抢修工作内容：发现重大事故或故障停电时，经甲方批准后，由乙方组织力量抢修设备，尽快恢复供电。

（7）变压器调试内容：绕组直流电阻、绕组绝缘电阻、绕组泄露电流、介质损耗、绕组所有分接的电压比，校验三相变压器的组别、高压侧套管试验、有载调压开关试验、套管中电流互感器试验、油中溶解气体色谱分析、电容型套管的tgб和电容值、绝缘油试验、交流耐压试验、铁芯绝缘电阻、油中含水量和含气量、测温装置及其二次回路试验、气体继电器机器二次回路试验。同时出具国网南通供电公司认可的交接试验报告，确保配电设备安全稳定运行。

- 服务期限：从合同签订之日起一年。

4、服务效率：巡检过程中发现事故隐患应及时处理、检修。如需进行小修、吊芯检修、一般大修、现场大修等，经采购人批准后，中标人应在24小时内组织力量维修。发现重大事故或故障停电时，经采购人批准后，中标人应在2小时内组织力量抢修，配合采购人完成供电手续，尽快恢复供电。

5、验收标准：

服务项目按规定完成，无服务质量问题，出具符合试验规程及供电公司认可的试验报告。小修、吊芯检修、一般大修、现场大修、突发抢修项目完工，现场恢复正常供电、材料使用正常，经采购人验收通过。

6、考核要求

6.1服务供应商接受南通市市政设施管理处的日常考核和管理。

6.2采购人从服务态度、服务质量、服务效率、资料管理等方面进行考核。在合同履约期限内，甲方可定期组织开展履约考核工作。具体内容如下：

南通市市政设施管理处服务类项目履约考核评分表

供应商名称：

合同编号：                                          考核日期：   年   月    日

| 评分内容 | 考 核 内 容 | 考核分 |
| --- | --- | --- |
| 服务态度 | 1、对采购人在合同约定范围内发出的合理指令不及时反馈、不及时落实、沟通态度欠佳的，每次扣5分。 |  |
| 服务质量 | 1、服务质量存在不符合行业、安全标准、合同条款等要求的，每次扣10分。 |  |
|  | - 人员、设备现场配备情况与合同要求不符的，每次扣10分。 |  |
|  | 3、人员无证上岗或资质过期，每人次扣5分，拒不整改加倍扣分。 |  |
|  | 4、服务质量存在不合格情况的，对采购人提出的整改要求在规定时限内未整改到位的，每次扣10分。 |  |
|  | 5、因设备维护保养不及时、不合格导致存在隐患或发生事故的，每次扣40分。 |  |
| 服务效率 | 1、未在规定的合理时间内完成相应的工作任务的，每次扣10分。每多延误一天，扣5分/天。 |  |
| 资料管理 | 1、平台记录、台账资料提交不及时、不完整或未按要求提供的，每次扣2分。经采购人提醒后任未整改到位的，每次扣10分。 |  |
| 其他 | 在上级检查过程中，因供应商自身原因产生不良后果的，扣40分。 |  |
| 考核得分 | 总扣分： 总得分： |  |

说明：考核得分=100分－扣分项。

6.3考核结果应用

- 单次考核总分值100分。

①得分90分（含）以上的不扣罚；

②得分在90-70分（含）之间的扣罚1000元/次；

③得分低于70分的扣罚3000元，并且直接解除合同。

（2）最终考核等次依据为历次考核得分平均分，考核等次纳入采购人的供应商信用评价体系：

①得分90分（含）以上的为优秀；

②得分在90-70分（含）之间的为合格；

③得分低于70分为不合格。

（四）采购标的其他技术、服务等要求

1、及时完成巡检、维修、抢修等工作任务的资料归档、台账建立。

2、如遇泵站临时停电，需配合采购人调查停电原因，及时检查恢复供电。

3、如发现有设备损坏需更换主材，原则上主材甲供，中标人应免费提供维修更换服务。如主材乙供，需经采购人书面同意，材料规格、型号、价格需经双方书面协商确认。

4、发现重大事故，危及设备及人身安全时，须即刻切断电源，进行停电处理，然后进行后续工作，及时上报给负责人，由负责人通知采购人，做好事故记录。经采购人批准后，由中标人组织力量抢修，尽快恢复供电。

三、商务要求

1、报价说明

（1）采用下浮率报价，保留一位小数，例如14.3%、16.0%；

（2）结算价：

①泵站高压电力设备维保服务费用为年度服务包干价格，费用包含巡检工作费用、维修设备费用（日常养护、小修、吊芯检修、一般大修、现场大修、突发抢修等）、人工服务费、管理费、税金等为完成本项目所需的全部费用。但主材更换所产生的材料费用不包含在此服务包干价内，需另行计算。

②年度包干结算价=最高限价×（1-中标下浮率）-年度历次考核扣款（如有）

（2）付款方式

①支付条件：项目符合本采购文件验收标准，经甲方验收通过。

②支付节点：一年服务期满，符合上条支付条件，成交单位按照采购人要求提交付款申请材料，经采购人相关人员确认, 支付年度高压电力设备维保费用的90%，剩余的10%于次年春节前付清。

注：乙方应按甲方要求提交相应的付款申请材料，经甲方财务审核通过后出具符合国家最新税法规定的增值税发票（发票明细内容须与本项目采购内容一致）。当国家法定增值税税率发生变更，双方约定以不含税价格不变作为基准，调整增值税税额。以上支付不计息。

3、履约保证金

本项目履约保证金为成交价的5%，成交供应商在签订合同之前缴纳履约保证金，签订合同时须提供履约保证金缴纳凭证，以银行转账或银行保函等非现金形式缴纳。

- 第四部分  开标和评标

一、采购人组织开标。

比选人的法定代表人或授权人参加现场开标会。

二、评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对比选人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的比选响应文件进行评审。

（一）评审内容

1.参选资格是否符合；

2.比选响应文件是否完整；

3.比选响应文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据比选响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，比选人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其比选内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对比选内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效比选处理

1.未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

2.不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.比选响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.符合条件的供应商或者对比选文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.比选人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效比选或废标的其他情况。

六、评标程序

资格审查→价格标评审→确定中标候选人

七、资格审查

1、采购人将委托评委会对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格评审。

2、资格审查合格的供应商进入评标。

3、资格审查标准：

| 序号 | 资格后审材料文件清单 | 标准：唯一性判断条件是与否（在对应的括号内打勾） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商符合资格条件的声明函（格式见附件） | 是（）否（） |
| 2 | 提供投标供应商的营业执照副本复印件加盖公章 | 是（）否（） |
| 3 | 法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件加盖公章；非法定代表人参加的，提供法定代表人授权委托书、被授权人身份证复印件及被授权人在该单位2025年3月-2025年5月任意一个月的社保证明复印件加盖公章（格式见附件） | 是（）否（） |
| 4 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单 | 是（）否（） |
| 5 | 投标单位具备电力设施承装（修、试）类五级及以上资质及企业安全生产许可证 | 是（）否（） |
| 6 | 2021年1月1日至投标截止日（以“合同签订”日期为准）投标单位需承担过高压设备安装或巡检保养的业绩 | 是（）否（） |
| 7 | 拟派团队人员要求：①数量不得低于3人，其中项目负责人1人，巡查人员至少1人，维修人员至少2人（巡查和维修人员可以重复）；②人员证书要求：所有巡查及维修人员均须具备高压电工证 | 是（）否（） |
| 8 | 无重大违法记录声明（格式见附件） | 是（）否（） |
| 9 | 投标及履约承诺书（格式见附件） | 是（）否（） |

- 八、评标

- （一）评标事项

1、评标时间：资格审查结束后当即开始。

2、评委会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

（1）响应文件是否符合采购文件的要求，并做出评价；

（2）可以要求供应商对响应文件有关事项做出解释或澄清；

（3）按采购文件载明的方法，报价下浮率由高到低按次序排列，推荐排名第一的供应商为本项目成交人；

（4）采购活动开始后，直到发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向供应商或与评审比较工作无关的其第三方及人员泄露；

（5）在响应文件的评审、澄清、评价和比较以及最终授予合同的过程中，供应商对采购单位和评委会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

3、评委会成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照采购文件规定的方法进行，对评审与比较的意见承担个人责任；

（3）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（4）配合相关部门进行的投诉处理工作；

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑。

- （二）评审方法

1、本项目采用最低评标价法。即指以价格为主要因素确定成交人的评标方法。原则即为：在全部满足采购文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据《中华人民共和国政府采购法》第四十条第四款内“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低（下浮率报价最高）的原则”，确定成交人。

（1）本项目采用最低评标价法。

（2）价格评审内容包括分析项目需求各产品单价是否合理，价格所含范围是否完整，有无重大错漏项。如果供应商的响应产品清单中有漏项并构成未实质性响应采购文件要求的，按无效投标处理。

（3）评委会认为供应商报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；被要求的供应商不能证明其“报价合理性”的，评委会应当将其作为无效投标处理。

2、评委会对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，不依靠采购评审活动开始后的任何外来证明。

3、评审活动开始后，评委会成员对采购文件的细则若有争议，由评委会成员集体讨论确定。评委会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评委会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4、评委会对评标未尽情况有最终解释权，且对落标的供应商不做落标原因的解释。

九、其他注意事项

1.在比选、开标时间，比选人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.评委会不得向比选人解释落标原因。

3.在比选、评标过程中，如果比选人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止比选或评标。

4.凡在比选、开标过程中，采购人已提示是否异议的事项，比选人当时没有提出异议的，事后比选人不得针对上述事项提出质询。比如：采购人在开标中提示评委是否回避，比选人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质询。

十、公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在“南通市住房和城乡建设局”官网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

十一、发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

- 第五部分   比选响应文件组成

南通市市政设施管理处泵站高压电力设备维保项目

公开比选响应文件

对应比选响应文件，在该处分别相应填写：资格审查证明材料

价格响应文件

（资格后审）

项目编号：

比选响应供应商：比选响应供应商全称

二〇二五年 月 日

比选响应文件由资格审查证明文件、价格文件两部分组成。供应商提供的投标文件材料须字迹清晰。如投标文件字迹模糊，造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。

一、资格审查证明材料（不能出现报价，不分标段，单独密封）：

1.供应商符合资格条件的声明函（格式见附件）；

2. 提供投标供应商的营业执照副本复印件加盖公章；

3.法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件加盖公章；非法定代表人参加的，提供法定代表人授权委托书、被授权人身份证复印件及被授权人在该单位2025年3月-2025年5月任意一个月的社保证明复印件加盖公章（格式见附件）

4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

5.投标单位具备电力设施承装（修、试）类五级及以上资质及企业安全生产许可证复印件加盖公章；

6.2021年1月至投标截止日（以“合同签订”日期为准）投标单位需承担过高压设备安装或巡检保养的业绩（提供合同复印件加盖公章及对应的至少一次进度款发票）；

7.拟派团队人员要求：①数量不得低于3人，其中项目负责人1人，巡查人员至少1人，维修人员至少2人（巡查和维修人员可以重复）；②人员证书要求：所有巡查及维修人员均须具备高压电工证。（提供人员花名册，相关证书复印件，拟派团队人员在该单位2025年3月-2025年5月任意一个月的社保证明复印件加盖公章）

8.无重大违法记录声明（格式见附件）

9.投标及履约承诺书（格式见附件）；

10.投标人根据比选文件要求认为需要提交的其他资料。

二、价格响应文件（不得出现在资格审查部分，单独密封）：

1.比选响应函（格式见附件）；

2.报价总表（格式见附件）；

比选响应文件相关格式

（一）资格审查证明材料相关格式

附件1

供应商符合资格条件的声明函

我单位参加（项目名称）投标活动。针对采购文件规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

声明人名称（公章）：

日期：  年  月  日

- 附件2

- 法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：			性   别：	 	  年  龄：		  职  务：		  联系方式：

系				   的法定代表人。为				  项目，签署上述招标申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

比选人：（盖章）

日    期：		  年		月		 日

法定代表人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处）

附件3

- 授权委托书（如需）

南通市市政设施管理处 ：

本授权书宣告，在下面签字的    		以法定代表人身份代表本单位授权：    			为本单位的合法授权代表，授权其在     项目招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行比选、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自    年    月    日起至    年    月    日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

比选人：                       (全称、盖章)

法定代表人姓名：

授权委托人：

联系方式：

日    期：

授权委托人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处，原件备查）

附：被委托授权人应为投标响应供应商在职人员，递交授权委托书时须提供被委托授权人在该单位自2025年3月-2025年5月任意一个月的社保证明复印件加盖公章，否则作无效处理。

附件4

- 无重大违法记录声明

南通市市政设施管理处 ：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中有/没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

附件5

- 投标及履约承诺书

南通市市政设施管理处：

我单位（供应商名称）        郑重承诺：

1、在本次招投标活动中，不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第七十二条、第七十四条 阐述的相关情形。若与实际情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果；

2、我单位在中标后充分响应磋商文件“项目需求”中各项要求，保质、保量、按时向采购人提供优质服务；

3、在合同期内如因自身原因不能履行投标承诺，采购人为保证工作进度可立即通知第三方供应。如因不可抗拒力导致无法履约的，我单位将以书面形式向采购人作出说明，否则作违约处理；

4、在合同期内无条件配合采购人在数量、质量、服务等方面对我单位进行的各项检查、抽查工作，并承担由此产生的费用。如在检查过程中发现不符合的情况，我单位接受相应处罚，并无条件承担由此造成的一切损失及一切后果。

承诺人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

时间：  年  月   日

（二）价格响应文件

附件6

- 比选响应函（格式不得变动）

南通市市政设施管理处 ：

依据贵单位组织的南通市市政设施管理处泵站高压电力设备维保项目比选的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的比选工作，全权处理本次比选的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.同意并接受比选文件的各项要求，遵守比选文件中的各项规定，按比选文件的要求提供报价。

2.我公司已经详细阅读了比选文件的全部内容，我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对比选文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3.我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4.我公司承诺在本次比选响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我公司尊重比选小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低（下浮率最高）并非意味着必定获得成交资格。

6.一旦成交，我方将根据比选文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在比选文件中规定的时间期限内完成合同项目。

比选人名称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件7

报 价 总 表

项目名称：南通市市政设施管理处泵站高压电力设备维保项目

项目编号：

| 南通市市政设施管理处泵站高压电力设备维保项目 | 投标综合优惠率 |
| --- | --- |
|  | 大写：百分之 ； 小写： %。 |

注：报价综合优惠率最多保留小数点后一位（例如：14.3%、16.0%）。

如我单位中标（成交），合同履约期间本项目负责人（需与资格审查材料中提供的项目负责人一致）：           身份证号码：                    联系方式：

供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：

日期： 年月 日

- 附件8

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。