【询价】南通市城市照明管理处（节能改造项目-单灯控制器）询价采购公告

编号：2025XJ08

南通市城市照明管理处（下称照明处）对下列项目进行比质比价采购。欢迎符合资格要求并有供货能力的供应商踊跃参加。

第一部分  个性部分的要求

- 背景概述、采购预算

本项目主要用于节能改造，采购预算15万，投标报价超过采购预算的为无效投标。

- 投标供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 付款时间和条件

中标供应商提供增值税专用发票。货物到位并验收合格后支付货款50%，12个月后付清余款。款项由照明处按相关财务支付规定办理支付手续。价格包含材料、税金、运费、装卸费和人工等所有费用。

- 项目需求（文字说明并附相关清单）

  - 设备清单

| 序号 | 材料品种/名称 | 规格型号 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单灯控制器 | 双路（常规） | 1000 |  |
| 备注 | - 由于市政工程的特殊性，如遇施工延期导致供货期延长等原因的，供货单位必须考虑适当风险成本，并列入投标报价中。 - 同型号产品可根据工程实际变化进行调整，最终按实际供货量结算。 3、中标后需提供样品试装，经招标方认可后方可进行生产。 |  |  |  |

- 技术参数及要求

- 基本参数要求：

1、电参数

| 参数名称 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 电压 | 85VAC~305VAC | 按灯具和电源要求 |
| 电流 | 0~4A | 0~4A |

2、静态功耗：≤2W;

- 最大负载： 不小于600W;

- 接收灵敏度＜-108dbm;

- 计量精度：2级;

- 防护等级：常规型不低于IP67;

7、浪涌抗扰度：符合GB/T17626.5标准，承受不低于4KV电压，且在差

模及共模4KV的试验电压下设备没有功能或性能的暂时丧失或降低;

8、电快速瞬变脉冲群抗扰度：符合GB/T17626.4标准，电源回路承受不低于±4KV，信号回路能够承受±2KV的快速脉冲群干扰。且在4KV以上的试验电压下设备没有功能或性能的暂时丧失或降低;

9、静电放电抗扰度：符合GB/T17626.2标准，终端能够承受空气放电±

15KV，接触放电±8KV，且在15KV或8KV的试验状态下设备没有功能或性能的暂时丧失或降低;

10、运行环境：温度-40°C~+85°C；相对湿度≤95%;

11、单个设备上线耗时（设备与平台建立socket的时间-设备注册完成时间）：不超过10秒;

- 单个设备开灯耗时（开灯指令发送的时间-设备反馈开灯指令执行结果的时间）：不超过5秒;

- 单个设备关灯耗时（调光指令发送的时间-设备反馈调光指令执行结果的时间）：不超过5秒;

- 单个设备调光耗时（调光指令发送的时间-设备反馈调光指令执行结果的时间）：不超过5秒;

- 报警响应耗时（现场设备发生故障-设备向平台反馈故障类型及数据）：不超过10秒;报警结果根据实际情况，准确且稳定。

- 单个设备电参数采集耗时（采集指令发送的时间-设备反馈电参数结果的时间）：不超过5秒;电参数采集数值根据现场实际，准确且稳定。

(二)硬件参数要求

1、控制线及接线标识：各出线长度不小于25CM；设备外部应设置清晰且符合电气接线规范的接线标识，列如：命名规则为，设备输入（L、N、PE）、设备输出(L、N、PE)、调光（DIM+、DIM-）；

（1）常规单路：输入使用红、蓝、黄绿线，其中，L为红色，N为蓝色，PE为黄绿线，线材使用ZC-RVV-3*1.0（护套线）。输出使用红、蓝、黄绿线，其中，L为红色，N为蓝色，PE为黄绿线，线材使用ZC - RVV 3*1.0（护套线）。调光使用紫、灰线，其中DIM+为紫色，DIM-为灰色，线材使用ZC-RVV-2*0.5（护套线）。

（2）常规双路：单入双出。输入使用红、蓝、黄绿线，线材使用ZC-RVV-2*1.0（黑护套），输出①使用红、蓝、黄绿线 ，线材使用ZC-RVV-2*1.0（黑护套），输出②使用红、蓝、黄绿线，线材使用ZC-RVV-2*1.0（白护套），调光①使用黑、白线，线材使用ZC-RVV-2*0.5（黑护套），调光②使用紫、灰线，线材使用ZC-RVV-2*0.5（白护套）。

- 常规单路设备尺寸不应超过以下范围：不包含天线，长不大于156mm ，宽不大于71mm， 高不大于42mm。

- 设备接入方式：

- 设备接入方式：使用APP扫描设备二维码接入；二维码信息包括：设备厂家、生产日期、IMEI号、ICCID号、通讯方式。中间用 ；间隔编入二维码的内容如下，

AAAA;202105;123456789012345;12345678901234567890；4G cat.1

其中定义如下：

AAAA:设备厂家

202105：生产日期

123456789012345：IMEI号

898604A52121C3950996：ICCID号

4G cat.1：通讯方式

（2）设备编号：使用设备的IMEI号作为设备的唯一识别码

4、设备二维码应能快速识别，尺寸尽可能偏大；每台设备提供3张二维码，其中1张应贴在设备正面中间位置，其余2张二维码备用，二维码材质采用防污染、防腐蚀、防刮蹭材料制作。

（三）功能要求：

1、▲设备需采用采购方提供的通讯协议、单灯控制平台和专网通讯卡，遵循采购方的通讯协议、平台和专网环境的运行逻辑。由于通讯协议和平台技术更新的实时性，本次采购的设备应依照正式交货日期前最新版本的通讯协议和平台的逻辑及运行要求；

2、▲为保障单灯控制器数据采集、传输、控制指令下达的安全性和稳定性，要求和平台采用已有的通讯专线进行链路对接，形成一主一备传输链路；设备内同时写入两个IP地址（一个主通讯服务器IP，一个备通讯服务器IP），正常情况下设备与主通讯服务器通讯，待主通讯服务器无法连接时，设备自动切换到与备通讯服务器通讯，若主通讯服务器恢复连接，设备自动切回主通讯服务器通讯。服务器IP地址供货时由采购方提供。

3、具有自动入网，网络自诊断、自恢复功能；

4、具有包含但不限于远程定时和临时开、关灯功能；远程定时和临时调光功能；运行策略包含但不限于临时、定时等开、关灯、调光策略；

5、▲支持远程在线终端升级；

6、具有实时准确信息主动上报和查询上报功能，信息包含：故障信息（包含但不限于功率过小、过流、欠压、过压、漏电（含漏电值）、调光故障、失电状态报警等）、电参数（包含但不限于电压、电流、功率、功率因数、电能等）、运行时间（包含但不限于本次运行时间、累计运行时间）、通信信号质量。

7、手动/自动切换模式；

8、远程强制复位功能；

9、自运行功能：应用本地策略（系统按预先设置的开、关灯策略或调光策略）运行，满足网络异常、无网和控制中心系统失效异常状态下的智能控制，可按预先设置的开关时间或调光计划，自动开关灯和调光；

10、独立性，单灯控制器保持常闭，保证单灯控制器本身故障的情况下确保不会影响路灯的正常运行；

11、设备具备自动校对时间的功能；

12、各配置参数应具有掉电保护功能；

13、当灯具故障恢复正常时，主动向平台上报解除报警信息；

14、设备数据上报支持基本信息定时上报和故障信息实时上报。

15、运行计划：设备内只存储当天计划，若平台不下发新的计划，那么设备之后的每天一直循环执行。其它要求：①设备需向前读一条运行计划任务，比如6:00下发运行任务：5:10开灯，5:30关灯，6:10开灯，6:30关灯。在6:05，平台下发临时调光50%指令打断了运行任务，在6：15重启了终端或断电重启。此时，终端执行当前时间往前的一条运行指令，即“6:10开灯”；等到6:30时候，执行“6:30关灯”。②设备接收到平台下发的运行计划后立即按照运行计划执行，平台不需另外下发运行计划执行的指令。③临时操作指令在断电重新上电后不在继续执行。此时设备如果有运行计划，则按照运行计划执行；若无运行计划，则正常开灯。

16、设备基本电参数默认每30分钟向平台上报一次，可通过平台配置时间间隔。

17、设备的关灯操作应由设备内的继电器开合来实现，调光0操作则由设备控制驱动电源来实现。

（四）其它

双路设备的每一路应能各自独立运行，并分别具备单路设备的功能要求，包括每一路独立开关灯控制、调光控制、电参数采集及故障告警等。

- 样品

  - 投标人须在投标现场携带双路（常规）单灯控制器样品一只供评委评审。未带样品不得参与本次投标。

  - 样品由我处比质比价小组进行审核。样品需具备常规调控功能，但投标时暂不需要满足“采购方提供的通讯协议、单灯控制平台和专网通讯卡，遵循采购方的通讯协议、平台和专网环境的运行逻辑”。

  - 中标供应商的样品将由南通市城市照明管理处封存并做以后验收对比。

第二部分  共性部分的要求

- 采购人：南通市城市照明管理处

- 交货期（服务时间）：中标供应商接照明处的生产通知后20日内完成备货。

- 交货（服务）地点：中标供应商须承担包装费用、运输和装卸到照明处仓库。

- 材料设备质保期为3年。

- “比质比价响应文件”组成部分：

    - 采购报价单（须含报价单位联系人、联系电话）

    - 法人代表委托书（原件）和受托人居民身份证。

    - 付款要求响应材料

    - 技术参数响应材料

    - 质量、工期响应材料

    - 有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）

所有涉及报价及响应材料的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封在一个密封袋中，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效投标文件。

- 成交原则

  - 符合采购需求且合理低价；

  - 比质比价采购报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

  - 满足公告规定的供货时间要求;

  - 产品必须有《产品质量保证书》;

  - 任何人不得用以任何方式转包或分包本项目。

- 获取招标文件、投标文件递交

  - 获取招标文件：南通市住房和城乡建设局官网（https://zj.nantong.gov.cn/）进行下载操作。

  - 供应商于将报价表密封后送至我处材料科，报价表必须签字盖章。

  - 我处不接受未密封的报价单。

  - 投标文件接收截止及开标时间：2025年7月17日10:00

  - 投标人须于当日开标时间前现场签到

  - 地点：南通市长和路138号 南通市城市照明管理处二楼大会议室。

  - 投标保证金：无。

- 本招标项目联系事项

  - 联系人：吴先生

  - 联系方式：19952583678

  - 联系地址：南通市长和路138号

  - 对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

- 评标流程简介

1、询价评议小组审查投标供应商资格（须不少于3家），对符合投标资格符合要求的供应商报价，当众拆封价格标进行现场唱标，价格最低的为中标供应商。本次采购由询价评议小组直接确定中标人。

- 合同签订

供应商在接到照明处中标通知后及时签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。

- 验收与付款

  - 供方在合同签订后30日内提供合格样品，并经需方认可。样品合格后，供方接需方生产通知单起20日内完成交货，所供货物需与样品保持一致。

  - 照明处按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。

  - 款项由照明处按合同约定和验收合格报告，并按相关支付规定直接支付。

  - 中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。

- 比质比价违约金

需方因供方严重偏离招标技术标准供货，需方要求全部退货的，供方须付给需方合同总价款5%的违约金。并根据此次供货情况对需方造成的损失进行赔偿。同时，需方有权解除合同。

在供货过程中，若未按期供货的每延迟1天将按未按期供货货款的1%予以扣减；若供货出现瑕疵但尚未影响使用，按该批供货货款的1-5%予以扣减。

供方如若发生5次及以上不能按期、按质供货，需方有权单方面停止采购，由此造成的损失由供方自行承担。

全部交付时应同时交付产品的权威机构出具的合格的电气安全性能指标的检测报告，报告内容至少包括但不限于IP，浪涌，静放电，EMC（检测报告不合格按无效投标处理）、产品合格证。

南通市城市照明管理处

2025年07月07日

附件1：

法定代表人授权委托书

致：                            （采购人）

| 代理人(签字)： |  |  | 性别： |  | 年龄： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码： |  |  |  | 职务： |  |  |
| 投标人(盖单位公章)： |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人(签字或盖章)： |  |  |  |  |  |  |
| 授权日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

本授权书宣告，在下面签字的       （姓名）以法定代表人身份代表本单位授权：       （姓名）为本单位的合法授权代表，授权其在节能改造项目-单灯控制器询价采购项目分散采购招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

南通市城市照明管理处

比质比价采购报价单

编号：2025XJ08

| 序号 | 项目 | 品牌 规格 配置 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 见前货物名称 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |
|  | 总报价（大写） |  |  |  |  |  |

注：

- 有限价标注的，报价时不得突破，否则作为无效响应。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 价格包含税金、运费、装卸费和人工等所有费用。

- 中标供应商提供增值税专用发票。

法定代表人或委托代理人（签名）：

报价人名称（公章）：

报价人：

报价人联系电话：

付款承诺：

其它承诺：