附件1

涉及消防的建筑材料进场检验参考指南

| 序号 | 材料类别/材料名称 |  |  | 检测参数 |  | 检测类别 | 检测依据 | 抽（取）样批量规定 | 抽（取）样依据 |  | 数量 | 常见材料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑节能分部工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 墙面构造工程材料 | 保温隔 热材料、 复合保 温板等 墙体节 能定型 产品 |  | 燃烧性能 |  | 见证取样检验 | 《建筑材料及 制品燃烧性能 分级》GB 8624-2012 | 同厂家、同品种产品，扣除门窗洞口后的保温墙面面积在5000m2以内时，复验1次；面积每增加10000m2，增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第6.2.1条；《建筑节能工程施工质量及验收标准》GB50411-2019第4.2.2条（条文说明）； |  | ●1.不燃A(A1)级：500mm×500mm（2块）； ●2.不燃A(A2)级：1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）； 3.难燃B1级、可燃B2(D)级：1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）； 4.可燃B2（E）级：500mm×500mm（3块）。 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）、模塑聚苯乙烯泡沫塑料 （EPS）、复合保温板等保温隔热材料 |  |  |
| 1.2 |  | 建筑外墙外保温防火隔离带保温板 |  | 燃烧性能 |  | 见证取样检验 | 《建筑材料及 制品燃烧性能 分级》GB 8624-2012 | 同工程、同材料、同施工单位的防火隔离带保温板应至少复验一次。 | 《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ289-2012第7.1.3条 |  | ●1.不燃A(A1)级：500mm×500mm（2块）, ●2.不燃A(A2)级：1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）。 | 岩棉带、发泡水泥板、泡沫玻璃板 |  |  |
| 1.3 | 屋面工程材料 | 保温隔热材料 |  | 燃烧性能 |  | 见证取样检验 | 《建筑材料及 制品燃烧性能 分级》GB 8624-2012 | 同厂家、同品种产品，扣除天窗、采光顶后的屋面面积在1000m²以内，复验1次；面积每增加1000m²，应增加复验1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第6.2.1条； 《建筑节能工程施工质量及验收标准》GBGB50411-2019第7.2.2条； |  | ●1.不燃A(A1)级：500mm×500mm（2块）； ●2.不燃A(A2)级：1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）； 3.难燃B1级、可燃B2(D)级：1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）； 4.可燃B2（E）级：500mm×500mm（3块）。 |  |  |  |
| 1.4 | 地面工程材料 | 保温材料 |  | 燃烧性能 |  | 见证取样检验 | 《建筑材料及 制品燃烧性能 分级》GB 8624-2012 | 同厂家、同品种产品，地面面积在1000m²以内时应复验1次；面积每增加 1000m²应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第6.2.1条； 《建筑节能工程施工质量及验收标准》GB50411-2019第8.2.2条 |  | ●1.不燃A(A1)级：500mm×500mm（2块）； ●2.不燃A(A2)级：1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）； 3.难燃B1级、可燃B2(D)级：1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）； 4.可燃B2（E）级：500mm×500mm（3块）。 |  |  |  |
| 2 | 屋面分部工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 屋面保温材料 | 模塑聚 苯乙烯 泡沫塑 料 |  | 燃烧性能 |  | 见证取样检验 | 《建筑材料及 制品燃烧性能 分级》GB 8624-2012 | 同规格按100m³为一批，不足100m³的按一批计。每一批至少抽1组。 | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012第3.0.7条 |  | 1.难燃B1级、可燃B2(D)级： 1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）； 2.可燃B2（E）级：500mm×500mm（3块）。 |  |  |  |
| 2.2 | 屋面保温材料 | 挤塑聚 苯乙烯 泡沫塑 料 |  | 燃烧性能 |  | 见证取样检验 | 《建筑材料及 制品燃烧性能 分级》GB 8624-2012 | 同类型、同规格按50m³为一批，不足50m³的按一批计。每一批至少抽1组。 | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012第3.0.7条 |  | 1.难燃B1级、可燃B2(D)级： 1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）； 2.可燃B2（E）级：500mm×500mm（3块）。 |  |  |  |
| 2.3 | 屋面保温材料 | 硬质聚氨酯泡沫塑料 |  | 燃烧性能 |  | 见证取样检验 | 《建筑材料及 制品燃烧性能 分级》GB 8624-2012 | 同原料、同配方、同工艺按50m³为一批，不足50m³的按一批计。每一批至少抽1组。 | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012第3.0.7条 |  | 1.难燃B1级、可燃B2(D)级： 1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）； 2.可燃B2（E）级：500mm×500mm（3块）。 |  |  |  |
| 2.4 | 屋面保温材料 | 泡沫玻璃绝热制品 |  | 燃烧性能 |  | 见证取样检验 | 《建筑材料及 制品燃烧性能 分级》GB 8624-2012 | 同品种、同规格按250件为一批，不足250件的按一批计。每一批至少抽1组。 | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012第3.0.7条 |  | ●1.不燃A(A1)级：500mm×500mm（2块）； ●2.不燃A(A2)级：1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）； 3.难燃B1级、可燃B2(D)级：1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）； 4.可燃B2（E）级：500mm×500mm（3块）。 |  |  |  |
| 2.5 | 屋面保温材料 | 膨胀珍 珠岩制 品 |  | 燃烧性能 |  | 见证取样检验 | 《建筑材料及 制品燃烧性能 分级》GB 8624-2012 | 同品种、同规格按2000块为一批，不足2000块的按一批计。每一批至少抽1组。 | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012第3.0.7条 |  | ●1.不燃A(A1)级：500mm×500mm（2块）； ●2.不燃A(A2)级：1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）； 3.难燃B1级、可燃B2(D)级：1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）； 4.可燃B2（E）级：500mm×500mm（3块）。 |  |  |  |
| 2.6 | 屋面保温材料 | 加气混 凝土砌 块 |  | 燃烧性能 |  | 见证取样检验 | 《建筑材料及 制品燃烧性能 分级》GB 8624-2012 | 同品种、同规格、同等级按200m³为一批，不足200m³的按一批计。每一批至少抽1组。 | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012第3.0.7条 |  | ●1.不燃A(A1)级：500mm×500mm（2块）； ●2.不燃A(A2)级：1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）； 3.难燃B1级、可燃B2(D)级：1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）； 4.可燃B2（E）级：500mm×500mm（3块）。 |  |  |  |
| 2.7 | 屋面保温材料 | 泡沫混 凝土砌 块 |  | 燃烧性能 |  | 见证取样检验 | 《建筑材料及 制品燃烧性能 分级》GB 8624-2012 | 同品种、同规格、同等级按200m³为一批，不足200m³的按一批计。每一批至少抽1组。 | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012第3.0.7条 |  | ●1.不燃A(A1)级：500mm×500mm（2块）； ●2.不燃A(A2)级：1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）； 3.难燃B1级、可燃B2(D)级：1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）； 4.可燃B2（E）级：500mm×500mm（3块）。 |  |  |  |
| 2.8 | 屋面保温材料 | 玻璃棉、 岩棉、矿 渣棉制品 |  | 燃烧性能 |  | 见证取样检验 | 《建筑材料及 制品燃烧性能 分级》GB 8624-2012 | 同原料、同工艺、同品种、同规格按1000m2为一批，不足1000m2的按一批计。每一批至少抽1组。 | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012第3.0.7条 |  | ●1.不燃A(A1)级：500mm×500mm（2块）； ●2.不燃A(A2)级：1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）； 3.难燃B1级、可燃B2(D)级：1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）； 4.可燃B2（E）级：500mm×500mm（3块）。 |  |  |  |
| 2.9 | 屋面保温材料 | 金属面绝热夹芯板 |  | 防火性能（燃烧性能、耐火极限） |  | 见证取样检验 | 《建筑材料及 制品燃烧性能 分级》GB 8624-2012 《建筑用金属面绝热夹芯板》GB/T23932-2009 | 同原料、同生产工艺、同厚度按150块为一批，不足150块的按一批计。每一批至少抽1组。 | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012第3.0.7条 |  | 燃烧性能： ●1.不燃A(A1)级：500mm×500mm（2块）； ●2.不燃A(A2)级：1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）； 3.难燃B1级、可燃B2(D)级：1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）； 4.可燃B2（E）级：500mm×500mm（3块）。 耐火极限: 1.结构对称：1个试件； 2.结构不对称：（1）只要求构件的某一特定面具有耐火性能，或者能确定薄弱面：1个试件；（2）无法确定薄弱面：2个试件。 |  |  |  |
| 3 | 建筑装饰装修分部工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 幕墙工程材料 | 保温隔热材料 |  | 燃烧性能 |  | 见证取样检验 | 《建筑材料及 制品燃烧性能 分级》GB 8624-2012 | 同厂家、同品种产品，幕墙面积在3000m2以内，复验1次；面积每增加3000m2，增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第6.2.2条； 《建筑节能工程施工质量及验收标准》GB50411-2019第5.2.2条； |  | ●1.不燃A(A1)级：500mm×500mm（2块）； ●2.不燃A(A2)级：1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）； 3.难燃B1级、可燃B2(D)级：1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）； 4.可燃B2（E）级：500mm×500mm（3块）。 | 岩棉板、玻璃棉板等保温隔热材料 |  |  |
| 3.2 | 纺织织物子分部装修工程 | B1、B2 级纺织 织物 |  | 燃烧性能 |  | 见证取样检验 | 《建筑材料及 制品燃烧性能 分级》GB 8624-2012 | 同一施工单位、同一监理单位、同一生产厂家、同一品种抽样不少于一次。 | 《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005第3.0.3条； |  | 2m2 | 装饰布、窗帘、幕布等 |  |  |
|  |  | 现场阻燃处理后的纺织织物 施工过程中受湿漫、燃烧性能可能受影响的纺织织物 |  | 燃烧性能 |  | 抽样检验 | 《建筑材料及 制品燃烧性能 分级》GB 8624-2012 | 同一施工单位、同一监理单位、同一生产厂家、同一品种抽样不少于一次。 | 《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005第3.0.4条； |  | 2m2 |  |  |  |
| 3.3 | 木质材料子分部装修工程 | B1级木质材料 |  | 燃烧性能 |  | 见证取样检验 | 《建筑材料及 制品燃烧性能 分级》GB 8624-2012 | 同上 | 《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005第4.0.3条； |  | 1.墙面、顶棚：1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）； 2.地面：3m2。 | 难燃胶合板、难燃木材、木饰面板、木地板 |  |  |
|  |  | 现场阻燃处理后的木质材料 |  | 燃烧性能 |  | 抽样检验 | 《建筑材料及 制品燃烧性能 分级》GB 8624-2012 | 同上 | 《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005第4.0.4条； |  | 4m2 |  |  |  |
|  |  | 表面进行加工后的B1级木质材料 |  | 燃烧性能 |  | 抽样检验 | 《建筑材料及 制品燃烧性能 分级》GB 8624-2012 | 同上 | 《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005第4.0.4条； |  | 4m2 |  |  |  |
| 3.4 | 高分子合成材料子分部装修工程 | B1、B2 级高分 子合成 材料 |  | 燃烧性能 |  | 见证取样检验 | 《建筑材料及 制品燃烧性能 分级》GB 8624-2012 | 同上 | 《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005第5.0.3条； |  | 1.墙面、顶棚：（1）难燃B1级、可燃B2(D)级:1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）；（2）可燃B2（E）级：500mm×500mm（3块）； 2.地板：3m2； 3.塑料套管：1m（5根）； 4.电器设备外壳及附件：（1）板材类：300mm×300mm（2块）；（2）其他：15个； 5.电器、家具制品用泡沫塑料：300mm×300mm（2块）。 | 塑料壁纸、难燃聚氯乙烯塑料、难燃酚醛塑料、聚氨酯、聚苯乙烯、装饰板， PVC地板，电线电缆套管，电器设备外壳及附件，电器、家具制品用泡沫塑料 |  |  |
|  |  | 现场阻燃处理后的泡沫塑料 |  | 燃烧性能 |  | 抽样检验 | 《建筑材料及 制品燃烧性能 分级》GB 8624-2012 | 同上 | 《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005第5.0.4条； |  | 0.1m3 |  |  |  |
| 3.5 | 复合材料子分部装修工程 | A2、B1、B2级复合材料 |  | 燃烧性能 |  | 见证取样检验 | 《建筑材料及 制品燃烧性能 分级》GB 8624-2012 | 同上 | 《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005第6.0.3条； |  | - 墙面、顶棚： ●（1）不燃A(A2)级:1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）； （2）难燃B1级、可燃B2(D)级:1500mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）；（3）可燃B2（E）级：500mm×500mm（3块）。 2.地板：3m2。 | 复合壁纸、岩棉装饰板、铝箔复合材料、装饰吸声板、难燃酚醛胶合板、复合铝箔玻璃棉板、复合铝箔岩棉板、纸面石膏板 |  |  |
|  |  | 现场阻燃处理后的复合材料 |  | 燃烧性能 |  | 抽样检验 | 《建筑材料及 制品燃烧性能 分级》GB 8624-2012 | 同上 | 《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005第6.0.4条； |  | 4m2 |  |  |  |
| 3.6 | 其他材料子分部装修工程 | 电气设备、灯具、防火门窗、钢结构装修所使用的其他B1、B2级材料 |  | 燃烧性能 |  | 见证取样检验 | 《建筑材料及 制品燃烧性能 分级》GB 8624-2012 | 同上 | 《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005第7.0.3条； |  | 1.墙面、顶棚：（1）难燃B1级、可燃B2(D)级：1500 mm×1000mm（4块），1500mm×500mm（4块）；（2）可燃B2（E）级：500mm×500mm（3块）。 |  |  |  |
|  |  | 现场阻燃处理后的复合材料 |  | 燃烧性能 |  | 抽样检验 | 《建筑材料及 制品燃烧性能 分级》GB 8624-2012 | 同上 | 《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005第7.0.4条； |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 现场进行阻燃处理 所使用的阻燃剂及 防火涂料 |  |  | 阻燃处理后基材燃烧性能 |  | 见证取样检验 | 《水基型阻燃 处理剂》XF159-2011(织物用) | 同上 | 《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005第3.0.3、 4.0.3、5.0.3、6.0.3、7.0.3条； |  | 5kg |  |  |  |
|  |  |  |  | 难燃性、烟密度等级 |  | 见证取样检验 | 《水基型阻燃处理剂》XF159-2011（木材用） |  |  |  | 5kg |  |  |  |
|  |  |  |  | 耐燃时间、难燃性、质量损失、炭化体积 |  | 见证取样检验 | 《饰面型防火 涂料》GB 12441-2018 |  |  |  | 5kg |  |  |  |
| 4 | 建筑电气分部工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 绝缘电线、电缆 |  | ●不延燃试验 |  | 见证取样检验 |  | GB/T18380.12-2022 GB/T18380.11-2022 GB/T12666.1-2008 | 同厂家、同批次、不同种规格的，应抽检10%，且不应少于2个(用量最多的)规格。 |  | GB50303-2015/3.2.5、3.2.12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ●阻燃性能 |  | 见证取样检验 |  | GB/T19666-2019 | 同厂家、同批次、不同种规格的，应抽检10%，且不应少于2个(用量最多的)规格。 |  | GB50303-2015/3.2.5、3.2.12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ●耐火性能 |  | 见证取样检验 |  | GB/T19666-2019 | 同厂家、同批次、不同种规格的，应抽检10%，且不应少于2个(用量最多的)规格。 |  | GB50303-2015/3.2.5、3.2.12 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 开关 |  | ●绝缘材料的耐非正常热和耐燃 |  | 见证取样检验 |  | GB/T 16915.1-2014 | 同厂家、同材质、同类型的，数量500个（套）及以下时应抽检2个（套），但应各不少于1个（套），500个（套）以上时应抽检3个（套）。 |  | GB50303-2015/3.2.5、3.2.11 DGJ32/J16-2014/12.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 插座 |  | ●绝缘材料的耐非正常热和耐燃 |  | 见证取样检验 |  | GB/T 2099.1-2008 | 同厂家、同材质、同类型的，数量500个（套）及以下时应抽检2个（套），但应各不少于1个（套），500个（套）以上时应抽检3个（套）。 |  | GB50303-2015/3.2.5、3.2.11 DGJ32/J16-2014/12.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 接线盒 |  | ●绝缘材料的耐非正常热和耐燃 |  | 见证取样检验 |  | GB13140.1-2008 | 同厂家、同材质、同类型的，数量500个（套）及以下时应抽检2个（套），但应各不少于1个（套），500个（套）以上时应抽检3个（套）。 |  | GB50303-2015/3.2.5、3.2.11 | 3个试样 |  |  |  |  |
| 4.5 | 塑料导管及配件 |  | ●阻燃性能（氧指数） |  | 见证取样检验 |  | JG/T3050－1998 | 同厂家、同批次、不同种规格的，应抽检10%，且不应少于2个规格。 |  | GB50303-2015/3.2.5、3.2.13 | 12根，长度1.2m。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ●阻燃性能（自熄时间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 塑料槽盒（线槽） |  | ●阻燃性能（燃烧性能） |  | 见证取样检验 |  | GB29415-2013 | 同厂家、同批次、不同种规格的，应抽检10%，且不应少于2个规格。 |  | GB50303-2015/3.2.5、3.2.16 GB50575-2010/4.1.2 | 12根，长度1.2m。 |  |  |  |  |
| 5 | 通风与空调分部工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 风管和管道的绝热层、绝热防潮层和保护层 |  | 燃烧性能 |  | 见证取样检验 |  | 《建筑材料及 制品燃烧性能 分级》GB 8624-2012 | 同一施工单位、同一监理、同一生产厂家、同一品种抽样不少于一次。 |  | GB50243-2016/10.2.2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 钢结构子分部工程（防火涂料涂装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 非膨胀型防火涂料和防火板、毡状防火材料 |  |  | 等效热传导系数 |  | 见证取样检验 | 《建筑钢结构防火技术规 范》GB 51249-2017 | 预应力钢结构、跨度大于或等于60m的大跨度钢结构、高度大于或等于100m的高层建筑钢结构，以及重要的基础设施工程钢结构。按施工进货的生产批次确定，每一批次应抽检一次。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017第9.2.2条； |  | 数量满足3个长500mm的I36b工字钢的防护保护材料用量（3个工字钢展开面积约1.8m2） |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 膨胀型防火涂料 |  |  | 等效热阻 |  | 见证取样检验检验 | 《建筑钢结构 防火技术规 范》GB 51249-2017 | 预应力钢结构、跨度大于或等于60m的大跨度钢结构、高度大于或等于100m的高层建筑钢结构，以及重要的基础设施工程钢结构。按施工进货的生产批次确定，每一批次应抽检一次。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017第9.2.2条； |  | 40kg |  |  |  |  |  |
|  | 注：“●”表示设计有要求、合同有约定、质量有疑义时的可选检测项目或参数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |