【询价】南通市城市照明管理处三遥终端（含漏电监测）询价采购（第二次）公告

编号：2026XJ06

南通市城市照明管理处（下称照明处）对下列项目进行询价采购。欢迎符合资格要求并有供货能力的供应商踊跃参加。

第一部分  个性部分的要求

- 背景概述、采购预算

本项目采购预算9.2万，投标报价超过采购预算的为无效投标。

- 投标供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 付款时间和条件

中标供应商提供增值税专用发票。货物到位并验收合格后支付货款50%，12个月后付清余款。款项由照明处按相关财务支付规定办理支付手续。价格包含税金、运费、装卸费和人工等所有费用。

- 项目需求（文字说明并附相关清单）

  - 设备清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量（只） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三遥终端（4G版） | 电流检测回路≥6路， 漏电检测回路≥4路， | 20 | 包安装，费用含安装调试费用及辅助材料费用。 |
| 2 | 电流互感器 | 50/5，精度0.2级 | \ | 根据三遥终端配备 |
| 3 | 电流互感器 | 100/5，精度0.2级 | \ | 根据三遥终端配备 |
| 4 | 电流互感器 | 100/0.1，精度0.2级 | \ | 根据三遥终端配备 |
| 5 | 零序电流互感器 | 封闭式，内径小于直径40mm | \ | 根据三遥终端配备 |
| 备注 | - 由于市政工程的特殊性，如遇施工延期导致供货期延长等原因的，供货单位必须考虑适当风险成本，并列入投标报价中。 - 同型号产品可根据工程实际变化进行调整，最终按实际供货量结算。 |  |  |  |

- 技术参数及要求

三遥终端技术参数及要求

输入量：3路电压、3路总电流， 大于等于6路分支电流,大于等于4路漏电电流；

1-8路开关量，用于检测交流接触器辅助触点及门开关等；

输出量：1-8路开关控制输出，用于控制全夜灯、半夜灯等，可通过监控软件任意设定；

工作环境温度：-40℃~70℃；   数据采集精度：模拟量优达小于1%；

供电电源电压：交流160V~280V； 备用电源： 停电时可工作8小时以上（12V4AH）；

信道传输方式: 4G通讯模块

漏电检测技术参数及要求

1、主要功能及技术要求

①安装在配电箱内的漏电监测终端通过无线通讯，可实现城市照明监控中心对整体配电箱的出线电缆支路的漏电情况进行监测和分析。实现本系统要求的主要漏电监测功能：

②对每条输出线路漏电流进行独立监测功能；

③系统可远程查询漏电流，监控终端检测到漏电变化超限主动报告监控中心功能；

④监控终端检测到漏电流超过标准设定数据主动报警功能；

⑤系统到可对漏电流限值设定功能；

2、监控中心漏电检测软件主要功能

①漏电检测：系统能够定时、准确检测每条路灯电缆漏电电流情况。

②漏电告警：当漏电电流超过预设值时，系统立即告警。通过智能手机APP、语音和数据告警。

③远程设置：远程预设漏电阀值、告警模式。

④自检功能：装置上电或工作运行中对存储器等关键部件检查,判断是否正常,如某部件不正常则故障灯点亮,产生自检错误信息。

⑤智能手机APP功能：可以接收到报警信息并且查看各监测点的相关信息。

报警信息推送功能：供货厂家需提供数据接口服务，将设备实时预警数据按照规定格式同步传输到指定SQL Server数据服务器中，协助采购方将预警数据接入“城市照明综合管理平台”中的相关业务模块，配合我处对报警数据分析及调整厂家提供的数据的格式。

3、漏电监测终端产品特性

由于道路照明智能监控终端长期在户外运行，终端应能承受供电线路的短时过压和雷击浪涌的冲击，介电强度达到GB4943.1-2011要求。

1）环境条件

a) 运行温度:-25°C~+70°C

b) 存储温度:-40°C~+85°C

c) 大气压力:70kPa~106kPa

d) 海拔高度:<3000m

e) 相对湿度:5%~95%(无冷凝)

f）无故障工作时长≥30000h

2） 额定参数

a) 装置工作电源

· 额定220VAC/DC,电压允许范围176V~264VAC/DC,50Hz/60Hz;

b) 剩余电流输入

· 剩余电流互感器,报警值设定范围:20mA~20000mA默认为300mA,连续可调,步长1mA。

c) 功率消耗

· 装置电源回路:小于1.5W

d) 过电压类别

· 过电压类别:II

e)外壳防护等级

· 整机防护等级:IP55。终端壳体密封性防护等级IP55，可以直接放在户外，在较恶劣的环境条件下，能够正常运行。

f) 含RS485或RS232等接口可实现远程抄表、附加设备控制等。

g)支持移动、联通、电信等4G全网通讯。

2）电气绝缘性能

a)介质强度

· 符合GB14287.2-2014和GB14287.3-2014的规定。工频电压2kV,时间1分钟。

b)绝缘电阻

· 符合 GB 14287.2-2014 和 GB 14287.3-2014 的规定。500V 兆欧表测试,绝缘电阻值不小于 100MΩ。

4）机械性能

a)振动· 符合GB14287.2-2014中5.16和GB14287.3-2014中5.13的规定。

b)碰撞· 符合 GB 14287.2-2014 中 5.16 和 GB 14287.3-2014 中 5.13 的规定。

5）电磁兼容性能

a) 静电放电抗扰度

· 符合GB/T17626.2-2006(IEC61000-4-2:2001)规定,严酷等级为3级。

射频电磁场辐射抗扰度

· 符合GB/T17626.3-2006(IEC61000-4-3:2006)规定,承受10V/m的最严酷等级。

电快速瞬变脉冲群抗扰度

· 符合GB/T17626.4-2008(IEC61000-4-4:2004)规定,严酷等级为3级。

浪涌抗扰度

· 符合GB/T17626.5-2008(IEC61000-4-5:2005)规定,严酷等级为3级。

射频传导抗扰度

· 符合GB/T17626.6-2008(IEC61000-4-6:2006)规定,严酷等级为3级。

4、 零序电流互感器产品特性

· 环境温度：最高温度+60℃，日平均气温不超过+40℃，最低气温-5℃；

· 海拔：不超过1000m（高原使用时特殊定货）；

· 相对湿度：＜85%；

· 交流电压0.4KV以上(电缆)；

· 电网频率50Hz。

· 内孔直径小于40mm

其他要求

  - 供货方需提供的互感器规格三选一，要求电流值在大于0.2A时能检测到数据。

  - 供货方需完成现场设备安装调试，并提前踏勘现场安装环境，承担由于现场安装产生的一切辅助材料费用。

  - 三遥终端（4G版）要与我处现有三遥监控系统兼容。

  - 需提供终端零部件单价清单。

第二部分  共性部分的要求

- 采购人：南通市城市照明管理处

- 交货期（服务时间）：中标供应商接照明处的生产通知后10日内完成备货。

- 交货（服务）地点：中标供应商须承担包装费用、运输和装卸到照明处仓库。

- 材料设备质保期为3年。

- “响应文件”组成部分：

    - 采购报价单（须含报价单位联系人、联系电话）

    - 法人代表委托书（原件）和受托人居民身份证。

    - 付款要求响应材料

    - 技术参数响应材料

    - 质量、工期响应材料

    - 有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）

所有涉及报价及响应材料的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封在一个密封袋中，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效投标文件。

- 成交原则

  - 符合采购需求且合理低价；

  - 采购报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

  - 满足公告规定的供货时间要求;

  - 产品必须有《产品质量保证书》;

  - 任何人不得用以任何方式转包或分包本项目。

- 获取招标文件、投标文件递交

  - 获取招标文件：南通市住房和城乡建设局官网（https://zj.nantong.gov.cn/）进行下载操作。

  - 供应商于将报价表密封后送至我处材料科，报价表必须签字盖章。

  - 我处不接受未密封的报价单。

  - 投标文件接收截止及开标时间：2026年4月24日10:00

  - 投标人须于当日开标时间前现场签到

  - 地点：南通市长和路138号 南通市城市照明管理处二楼大会议室。

  - 投标保证金：无。

- 本招标项目联系事项

  - 联系人：马女士

  - 联系方式：0513-83579293

  - 联系地址：南通市长和路138号

  - 对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

- 评标流程简介

1、询价评议小组审查投标供应商资格（须不少于3家），对符合投标资格符合要求的供应商报价，当众拆封价格标进行现场唱标，价格最低的为中标供应商。本次采购由询价评议小组直接确定中标人。

- 合同签订

供应商在接到照明处中标通知后及时签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。

- 验收与付款

  - 供方在合同签订后5日内提供合格样品，并经需方认可。样品合格后，供方接需方生产通知单起10日内完成交货，所供货物需与样品保持一致。

  - 照明处按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。

  - 款项由照明处按合同约定和验收合格报告，并按相关支付规定直接支付。

  - 中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。

- 履约约定

采购单位因成交供应商严重偏离技术标准供货，采购单位要求全部退货的，成交供应商须付给采购单位合同总价款5%的违约金。并根据此次供货情况对采购单位造成的损失进行赔偿。

在供货过程中，若未按期供货的每延迟1天将按未按期供货货款的1%予以扣减；若供货出现瑕疵但尚未影响使用，按该批供货货款的1-5%予以扣减。

中标单位如若发生5次及以上不能按期、按质供货采购单位有权单方面停止采购，由此造成的损失由供货单位自行承担。

南通市城市照明管理处

2026年04月17日

附件1：

法定代表人授权委托书

致：                            （采购人）

| 代理人(签字)： |  |  | 性别： |  | 年龄： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码： |  |  |  | 职务： |  |  |
| 投标人(盖单位公章)： |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人(签字或盖章)： |  |  |  |  |  |  |
| 授权日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

本授权书宣告，在下面签字的       （姓名）以法定代表人身份代表本单位授权：       （姓名）为本单位的合法授权代表，授权其在三遥终端(含漏电监测)第二次采购项目分散采购招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

南通市城市照明管理处

比质比价采购报价单

编号：2026XJ06

| 序号 | 项目 | 品牌 规格 配置 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 见前货物名称 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |
|  | 总报价（大写） |  |  |  |  |  |

注：

- 有限价标注的，报价时不得突破，否则作为无效响应。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 价格包含税金、运费、装卸费和人工等所有费用。

- 中标供应商提供增值税专用发票。

法定代表人或委托代理人（签名）：

报价人名称（公章）：

报价人：

报价人联系电话：

付款承诺：

其它承诺：